## Ekran Główny
Górna belka:
Numer rejestru Modbus | Opis | Informacje dodatkowe | Warunek widoczności
6000 (B) | Sezon | 0- zima, 1 - lato
1002 (H) | Dzień tygodnia | 0 – Pn,…, 6 – Nd
1001 (H) | Godzina | 0-23
1000 (H) | Minuty | 0-59
Parametry szybkiej edycji:
Numer rejestru Modbus | Opis | Informacje dodatkowe | Warunek widoczności
5002 (C) | Tryb pracy wentylacji | 0 – ręczny, 1 – wg programu dobowego
1211 (H) | Tryb pracy nagrzewnicy | 0 – wyłączona 1 – ręczny 2 – wg programu dobowego | Jeśli w 2002 bit 10 = 1
1211 (H) | Tryb pracy chłodnicy | 0 – wyłączona 1 – ręczny 2 – wg programu dobowego | Jeśli w 2002 bit 12 = 1
1213 (H) | Tryb pracy nagrzewnicy 2 | 0 – wyłączona 1 – ręczny 2 – wg programu dobowego | Jeśli w 2002 bit 11 = 1
1213 (H) | Tryb pracy chłodnicy 2 | 0 – wyłączona 1 – ręczny 2 – wg programu dobowego | Jeśli w 2002 bit 12 = 1 i bit 13 = 1
1213 (H) | Tryb pracy chłodnicy | 0 – wyłączona 1 – ręczny 2 – wg programu dobowego | Jeśli w 2002 bit 12 = 0 i bit 13 = 1
5004 (C) | Tryb pracy strefy | 0 – ręczny 1 – wg programu dobowego | Jeśli w 2003 bit 0 = 1 i bit 15 = 1
5006 (C) | Tryb pracy strefy 2 | 0 – ręczny 1 – wg programu dobowego | Jeśli w 2003 bit 1 = 1
5008 (C) | Tryb pracy strefy 3 | 0 – ręczny 1 – wg programu dobowego | Jeśli w 2003 bit 2 = 1
5010 (C) | Tryb pracy strefy 4 | 0 – ręczny 1 – wg programu dobowego | Jeśli w 2003 bit 3 = 1
64 (H) | Tryb pracy PC grzanie | 3 – Wg programu dobowego 2 – Tryb ręczny z ograniczeniem temp. 1 – Tryb ręczny bez ograniczenia temp. 0 – Stale wyłączone | Jeśli w 2003 bit 11 = 1
67 (H) | Tryb pracy PC chłodzenie | 3 – Wg programu dobowego 2 – Tryb ręczny z ograniczeniem temp. 1 – Tryb ręczny bez ograniczenia temp. 0 – Stale wyłączone | Jeśli w 2003 bit 11 = 1
2020 (I) | Informacja |  | Jeśli input register 2020 != 0
6007 (B) | Alarm |  | Jeśli binary input 6007 =1
1010 (H) | Bieg wentylacji | 0-4
1210 (H) | Temperatura zadana nagrzewnicy (do edycji) | 4-35 | Jeśli w 2002 bit 10 = 1 i holding 1211 != 2
1210 (H) | Temperatura zadana chłodnicy (do edycji) | 4-35 | Jeśli w 2002 bit 12 = 1 i holding 1211 != 2
1210 (H) | Temperatura zadana nagrzewnicy (podgląd wartości) | 4-35 | Jeśli w 2002 bit 10 = 1 i holding 1211 = 2
1210 (H) | Temperatura zadana chłodnicy (podgląd wartości) | 4-35 | Jeśli w 2002 bit 12 = 1 i holding 1211 = 2
1212 (H) | Temperatura zadana nagrzewnicy 2 (do edycji) | 4-35 | Jeśli w 2002 bit 11 = 1 i holding 1213 != 2
1212 (H) | Temperatura zadana chłodnicy 2 (do edycji) | 4-35 | Jeśli w 2002 bit 12 = 1 i bit 13 = 1 i holding 1213 != 2
1212 (H) | Temperatura zadana chłodnicy (do edycji) | 4-35 | Jeśli w 2002 bit 12 = 0 i bit 13 = 1 i holding 1213 != 2
1212 (H) | Temperatura zadana nagrzewnicy 2 (podgląd wartości) | 4-35 | Jeśli w 2002 bit 11 = 1 i holding 1213 = 2
1212 (H) | Temperatura zadana chłodnicy 2 (podgląd wartości) | 4-35 | Jeśli w 2002 bit 12 = 1 i bit 13 = 1 i holding 1213 = 2
1212 (H) | Temperatura zadana chłodnicy (podgląd wartości) | 4-35 | Jeśli w 2002 bit 12 = 0 i bit 13 = 1 i holding 1213 = 2
5003 (C) | Strefa (do edycji) | 0 – wyłączona 1 – załączona | Jeśli w 2003 bit 0 = 1 i cewka 5004 = 0
5003 (C) | Strefa (podgląd wartości) | 0 – wyłączona 1 – załączona | Jeśli w 2003 bit 0 = 1 i cewka 5004 = 1
5005 (C) | Strefa 2 (do edycji) | 0 – wyłączona 1 – załączona | Jeśli w 2003 bit 1 = 1 i cewka 5006 = 0
5005 (C) | Strefa 2 (podgląd wartości) | 0 – wyłączona 1 – załączona | Jeśli w 2003 bit 1 = 1 i cewka 5006 = 1
5007 (C) | Strefa 3 (do edycji) | 0 – wyłączona 1 – załączona | Jeśli w 2003 bit 2 = 1 i cewka 5008 = 0
5007 (C) | Strefa 3 (podgląd wartości) | 0 – wyłączona 1 – załączona | Jeśli w 2003 bit 2 = 1 i cewka 5008 = 1
5009 (C) | Strefa 4 (do edycji) | 0 – wyłączona 1 – załączona | Jeśli w 2003 bit 3 = 1 i cewka 5010 = 0
5009 (C) | Strefa 4 (podgląd wartości) | 0 – wyłączona 1 – załączona | Jeśli w 2003 bit 3 = 1 i cewka 5010 = 1
1214 (H) | Clean R | 0 – filtracja wyłączona 1 – filtracja normalna 2 – filtracja silna 3 – filtracja ultra | 0 – 3 jeśli w 2003 bit 5 = 1 0 – 2 jeśli w 2003 bit 6 = 1
65 (H) | Pompa ciepła grzanie (do edycji) | 0 – wyłączone 1 – eco 2 – normalne 3 – pełne | Jeśli w 2003 bit 11 = 1 i holding 64 != 3
65 (H) | Pompa ciepła grzanie (podgląd wartości) | 0 – wyłączone 1 – eco 2 – normalne 3 – pełne | Jeśli w 2003 bit 11 = 1 i holding 64 = 3
20 (C) | Pompa ciepła chłodzenie (do edycji) | 0 – wyłączone 1 – załączone | Jeśli w 2003 bit 11 = 1 i holding 67 != 3
20 (C) | Pompa ciepła chłodzenie (podgląd wartości) | 0 – wyłączone 1 – załączone | Jeśli w 2003 bit 11 = 1 i holding 67 = 3
5001 (C) | Wietrzenie | Zapis: 1 – start wietrzenia 0 – zakończenie wietrzenia Odczyt: 0 – wietrzenie nieaktywne 1 – w trakcie wietrzenia
5011 (C) | Tryb otwarte okna | 0 – nieaktywny 1 – aktywny
5012 (C) | Tarcza antysmogowa | 0 – wyłączona 1 – załączona | Jeśli w 2003 bit 5 = 1 i Coil 23 = 1
5013 (C) | Praca według czujnika CO2 | 0 – wyłączona 1 – załączona | Jeśli w 2002 bit 0 = 1
5014 (C) | Praca według czujnika wilgotności | 0 – wyłączona 1 – załączona | Jeśli w 2002 bit 1 = 1
5015 (C) | Praca według czujnika LZO | 0 – wyłączona 1 – załączona | Jeśli w 2002 bit 2 = 1
Uwaga:
Jeśli to możliwe, to dla biegu, temperatury zadanej nagrzewnicy i chłodnicy, pompy ciepła oraz stref w przypadku pracy według programu dobowego (auto) aktualna wartość powinna być wyświetlana ale bez możliwości jej zmiany.
Typy rejestrów:
(B) – binary input, (C) – coil, (I) – input register, (H) – holding register.
Każdy rejestr typu coil jest dostępny do odczytu jako binary input i każdy holding jako input.
| Parametry instalacyjne | Korekta temperatur
Rozmrażanie
GWC
Wentylacja
Nagrzewnica/chłodnica
Różne
Sezon
Parametry serwisowe

## Struktura menu
Struktura menu | Numer rejestru Modbus | Opis | Znaczenie | Warunek widoczności | Informacje dodatkowe
Menu 1. |  | Ustawienia podstawowe
Menu 1.1 |  | Stan systemu
Menu 1.1.1 |  | Stan urządzeń
| 2015 (I) | Wydajność wentylacji, nawiew |  | Jeśli w 2003 bit 15 = 1
| 2016 (I) | Wydajność wentylacji, wywiew
| 182 (B) | Stan przepustnicy bypassu | 0 – Wyłączony > 0 – Załączony | Jeśli w 2002 bit 7 = 1 i bit 8 = 0
| 112 (I) | Stan przepustnicy bypassu | 0 – 100% | Jeśli w 2002 bit 7 = 1 i bit 8 = 1
| 183 (B) | Stan przepustnicy GWC | 0 – Wyłączony 1 – Załączony | Jeśli w 2002 bit 9 = 1
| 2012 (I) | Stan nagrzewnicy | 0 – 100% | Jeśli w 2002 bit 10 = 1
| 2014 (I) | Stan nagrzewnicy 2 | 0 – 100% | Jeśli w 2002 bit 11 = 1
| 2012 (I) | Stan chłodnicy | 0 – 100% | Jeśli w 2002 bit 12 = 1
| 2014 (I) | Stan chłodnicy 2 | 0 – 100% | Jeśli w 2002 bit 13 = 1
| 5003 (B) | Stan strefy | 0 – Wyłączona 1 – Załączona | Jeśli w 2003 bit 0 = 1
| 5005 (B) | Stan strefy 2 | 0 – Wyłączona 1 – Załączona | Jeśli w 2003 bit 1 = 1
| 5007 (B) | Stan strefy 3 | 0 – Wyłączona 1 – Załączona | Jeśli w 2003 bit 2 = 1
| 5009 (B) | Stan strefy 4 | 0 – Wyłączona 1 – Załączona | Jeśli w 2003 bit 3 = 1
| 186 (B) | Stan rozmrażania | 0 – Wyłączone 1 – Załączone
| 113 (I) | Stan nagrzewnicy wstępnej | 0 – 100% | Jeśli w 2002 bit 14 = 1
| 114 (I) | Stan przepustnicy recyrkulacyjnej | 0 – 100% | Jeśli w 2002 bit 15 = 1
| 187 (B) | Tablica wydajności | 0 – 1. 1 – 2. | Jeśli w 2002 bit 5 = 1
| 190 (B) | Stan urządzenia Clean R | 0 – Wyłączone 1 – Załączone | Jeśli w 2003 (bit 5 = 1 lub bit 6 = 1) i 15 = 1
| 191 (B) | Stan jonizatora | 0 – Wyłączony 1 – Załączony | Jeśli w 2003 bit 7 = 1 i bit 15 = 1
Menu 1.1.2 |  | Temperatury
| 2100 (I) | T1 (A) | -32767 - Przerwa 32767 – Zwarcie -630–1200 - -63,0–120,0 ⁰C | Jeśli zawartość różna od -32768
| 2101 (I) | T1 (B)
| 2102 (I) | T1 (C )
| 2103 (I) | T1 (D)
| 2104 (I) | T2 (A)
| 2105 (I) | T2 (B)
| 2106 (I) | T2 (C )
| 2107 (I) | T2 (D)
| 2108 (I) | T3 (A)
| 2109 (I) | T3 (B)
| 2110 (I) | T3 (C )
| 2111 (I) | T3 (D)
| 136 (I) | T4 (A) |  | Jeśli w 2003 bit 15 = 1 i zawartość różna od -32768
| 137 (I) | T4 (B)
| 138 (I) | T4 (C )
| 139 (I) | T4 (D)
| 140 (I) | T5 (A)
| 141 (I) | T5 (B)
| 142 (I) | T5 (C )
| 143 (I) | T5 (D)
Menu 1.1.2 |  | Wejścia |  | Jeśli w 2002 bit 0 = 1, bit 1 = 1, lub bit 2 = 1
| 116 (I) | Wilgotność | -32767 - Przerwa 32767 – Uszkodzenie czujnika 0-1000 – 0,0-100,0% | Jeśli w 2002 bit 1 = 1 lub bit 15 = 1
| 115 (I) | Stężenie CO2 | -32767 - Przerwa 32767 – Uszkodzenie czujnika 0-3000 ppm | Jeśli w 2002 bit 0 = 1
| 149 (I) | LZO | -32767 - Przerwa 32767 – Uszkodzenie czujnika 0-500 | Jeśli w 2002 bit 2 = 1
Menu 1.1.3 |  | Informacje
| 150-155 (I) | Numer seryjny | W każdym rejestrze 2 kolejne znaki numeru seryjnego, pierwszy z nich w starszym bajcie rejestru, drugi w młodszym. |  | Te rejestry wystarczy przeczytać tylko raz, one się nie zmieniają w czasie pracy programu.
| 160-166 (I) | Wersja programu centrali | W każdym rejestrze 2 kolejne znaki wersji programu, pierwszy z nich w starszym bajcie rejestru, drugi w młodszym. |  | Te rejestry wystarczy przeczytać tylko raz, one się nie zmieniają w czasie pracy programu.
Menu 1.2 |  | Stan filtrów
| 2010 (I) | Czas do wymiany filtrów | 0-365 dni | Jeśli w 2002 bit 6 = 0
| 17 (C) | Kasowanie licznika czasu do wymiany | Zapis: 0 – brak działania, 1 – zerowanie licznika czasu pracy filtrów Odczyt zawsze 0. | Jeśli w 2002 bit 6 = 0 i w 2003 bit 15 = 1 | Najlepiej jako przycisk którego wciśnięcie wysyła 1.
| 2010 (I) | Stan filtrów: 0 – filtry nie wymagają wymiany, 1 – filtr nawiewu wymaga wymiany, 2 – filtr wywiewu wymaga wymiany, 3 – obydwa filtry wymagają wymiany. |  | Jeśli w 2002 bit 6 = 1
Menu 1.3 |  | Pusty dom |  | Jeśli w 2003 bit 15 = 1
| 18 (C) | Pusty dom | 0 – Wyłączony 1 – Załączony | Jeśli w 2003 bit 15 = 1
Menu 1.4 |  | Data i czas
| 1002 (H) | Dzień tygodnia | 0 – Pn,…, 6 – Nd
| 1001 (H) | Godzina | 0-23
| 1000 (H) | Minuty | 0-59
| 3 (H) | Dzień miesiąca | 1-28…31 | Jeśli w 2003 bit 15 = 1
| 4 (H) | Miesiąc | 1-12
| 5 (H) | Rok | 2000-2099
Menu 1.5 |  | Długość wietrzenia |  | Jeśli w 2003 bit 15 = 1
| 71 (H) | Długość wietrzenia | 1-15 minut
Menu 1.6 |  | Program dobowy
Menu 1.6.1 |  | Wentylacja
Menu 1.6.1.1 |  | Domyślne progi wydajności
| 1090 (H) | Bieg (próg wysoki) | 1-4
| 1091 (H) | Bieg (próg niski) | 1-4
Menu 1.6.1.2 |  | Edytuj program 1.
| 1000 (C) | Godzina 0 | 0 – niski, 1 – wysoki
| ⁞ | ⁞
| 1023 (C) | Godzina 23
Menu 1.6.1.3 |  | Edytuj program 2.
| 1024 (C) | Godzina 0 | 0 – niski, 1 – wysoki
| ⁞ | ⁞
| 1047 (C) | Godzina 23
Menu 1.6.2 |  | Nagrzewnica |  | Jeśli w 2002 bit 10 = 1
Menu 1.6.2 |  | Chłodnica |  | Jeśli w 2002 bit 12 = 1
Menu 1.6.2.1 |  | Domyślne progi temperatur
| 1092 (H) | Temperatura (próg wysoki) | 4-35ºC
| 1093 (H) | Temperatura (próg niski) | 4-35ºC
Menu 1.6.2.2 |  | Edytuj program 1.
| 1056 (C) | Godzina 0 | 0 – niski, 1 – wysoki | Jeśli w 2003 bit 15 = 0
| ⁞ | ⁞
| 1079 (C) | Godzina 23
| 1100 (C) | Godzina 0 | 0 – niski, 1 – wysoki | Jeśli w 2003 bit 15 = 1
| ⁞ | ⁞
| 1123 (C) | Godzina 23
Menu 1.6.2.3 |  | Edytuj program 2.
| 1080 (C) | Godzina 0 | 0 – niski, 1 – wysoki | Jeśli w 2003 bit 15 = 0
| ⁞ | ⁞
| 1103 (C) | Godzina 23
| 1124 (C) | Godzina 0 | 0 – niski, 1 – wysoki | Jeśli w 2003 bit 15 = 1
| ⁞ | ⁞
| 1147 (C) | Godzina 23
Menu 1.6.3 |  | Nagrzewnica 2 |  | Jeśli w 2002 bit 11 = 1
Menu 1.6.3 |  | Chłodnica |  | Jeśli w 2002 bit 13 = 1 i bit 12 = 0
Menu 1.6.3 |  | Chłodnica 2 |  | Jeśli w 2002 bit 13 = 1 i bit 12 = 1
Menu 1.6.3.1 |  | Domyślne progi temperatur
| 1094 (H) | Temperatura (próg wysoki) | 4-35ºC
| 1095 (H) | Temperatura (próg niski) | 4-35ºC
Menu 1.6.3.2 |  | Edytuj program 1.
| 1200 (C) | Godzina 0 | 0 – niski, 1 – wysoki
| ⁞ | ⁞
| 1223 (C) | Godzina 23
Menu 1.6.3.3 |  | Edytuj program 2.
| 1224 (C) | Godzina 0 | 0 – niski, 1 – wysoki
| ⁞ | ⁞
| 1247 (C) | Godzina 23
Menu 1.6.4 |  | Strefa |  | Jeśli w 2003 bit 0 = 1
Menu 1.6.4.1 |  | Edytuj program 1.
| 1300 (C) | Godzina 0 | 0 – wyłączona, 1 – załączona
| ⁞ | ⁞
| 1323 (C) | Godzina 23
Menu 1.6.4.2 |  | Edytuj program 2.
| 1324 (C) | Godzina 0 | 0 – wyłączona, 1 – załączona
| ⁞ | ⁞
| 1347 (C) | Godzina 23
Menu 1.6.5 |  | Strefa 2 |  | Jeśli w 2003 bit 1 = 1
Menu 1.6.5.1 |  | Edytuj program 1.
| 1400 (C) | Godzina 0 | 0 – wyłączona, 1 – załączona
| ⁞ | ⁞
| 1423 (C) | Godzina 23
Menu 1.6.5.2 |  | Edytuj program 2.
| 1424 (C) | Godzina 0 | 0 – wyłączona, 1 – załączona
| ⁞ | ⁞
| 1447 (C) | Godzina 23
Menu 1.6.6 |  | Strefa 3 |  | Jeśli w 2003 bit 2 = 1
Menu 1.6.6.1 |  | Edytuj program 1.
| 1500 (C) | Godzina 0 | 0 – wyłączona, 1 – załączona
| ⁞ | ⁞
| 1523 (C) | Godzina 23
Menu 1.6.6.2 |  | Edytuj program 2.
| 1524 (C) | Godzina 0 | 0 – wyłączona, 1 – załączona
| ⁞ | ⁞
| 1547 (C) | Godzina 23
Menu 1.6.7 |  | Strefa 4 |  | Jeśli w 2003 bit 3 = 1
Menu 1.6.7.1 |  | Edytuj program 1.
| 1600 (C) | Godzina 0 | 0 – wyłączona, 1 – załączona
| ⁞ | ⁞
| 1623 (C) | Godzina 23
Menu 1.6.7.2 |  | Edytuj program 2.
| 1624 (C) | Godzina 0 | 0 – wyłączona, 1 – załączona
| ⁞ | ⁞
| 1647 (C) | Godzina 23
Menu 1.6.8 |  | Recyrkulacja |  | Jeśli w 2002 bit 15 = 1
Menu 1.6.8.1 |  | Domyślne progi wilgotności
| 30 (H) | Wilgotność min. (próg wysoki) | 20-80% |  | max >= min + 5
| 32 (H) | Wilgotność max. (próg wysoki) | 25-85%
| 29 (H) | Wilgotność min. (próg niski) | 20-80% |  | max >= min + 5
| 31 (H) | Wilgotność max. (próg niski) | 25-85%
Menu 1.6.8.2 |  | Edytuj program 1.
| 1700 (C) | Godzina 0 | 0 – niski, 1 – wysoki
| ⁞ | ⁞
| 1723 (C) | Godzina 23
Menu 1.6.8.3 |  | Edytuj program 2.
| 1724 (C) | Godzina 0 | 0 – niski, 1 – wysoki
| ⁞ | ⁞
| 1747 (C) | Godzina 23
Menu 1.6.9 |  | Pompa ciepła grzanie |  | Jeśli w 2003 bit 11 = 1
Menu 1.6.9.1 |  | Domyślne poziomy grzania
| 1092 (H) | Poziom wysoki | 0 – wyłączone 1 – eco 2 – normalne 3 – pełne
| 1093 (H) | Poziom niski | 0 – wyłączone 1 – eco 2 – normalne 3 – pełne
| 1056 (C) | Godzina 0 | 0 – niski, 1 – wysoki | Jeśli w 2003 bit 15 = 0
| ⁞ | ⁞
| 1079 (C) | Godzina 23
| 1100 (C) | Godzina 0 | 0 – niski, 1 – wysoki | Jeśli w 2003 bit 15 = 1
| ⁞ | ⁞
| 1123 (C) | Godzina 23
| 1080 (C) | Godzina 0 | 0 – niski, 1 – wysoki | Jeśli w 2003 bit 15 = 0
| ⁞ | ⁞
| 1103 (C) | Godzina 23
| 1124 (C) | Godzina 0 | 0 – niski, 1 – wysoki | Jeśli w 2003 bit 15 = 1
| ⁞ | ⁞
| 1147 (C) | Godzina 23
Menu 1.6.10 |  | Pompa ciepła chłodzenie |  | Jeśli w 2003 bit 11 = 1
Menu 1.6.10.1 |  | Edytuj program 1.
| 1300 (C) | Godzina 0 | 0 – wyłączona, 1 – załączona
| ⁞ | ⁞
| 1323 (C) | Godzina 23
Menu 1.6.10.2 |  | Edytuj program 2.
| 1324 (C) | Godzina 0 | 0 – wyłączona, 1 – załączona
| ⁞ | ⁞
| 1347 (C) | Godzina 23
Menu 1.6.11 |  | Przypisanie programów do dni tygodnia
| 1048 (C) | Pn
| ⁞ | ⁞
| 1054 (C) | Nd
Menu 1.7 |  | Sezon
| 1005 (H) | Sezon | 2 – Tryb automatyczny, 1 – Sezon grzewczy (zima), 0 – Sezon chłodniczy (lato). | 0 – 2 jeśli w 2003 bit 14 = 0 0 – 1 jeśli w 2003 bit 14 = 1
Menu 1.8 |  | Ustawienia pompy ciepła |  | Jeśli w 2003 bit 11 = 1
| 66 (H) | Temperatura grzania | 10-35ºC
| 68 (H) | Temperatura chłodzenia | 10-35ºC
Menu 2. |  | Ustawienia zaawansowane
Menu 2.1 |  | Ustawienia wentylacji
Menu 2.1.1 |  | Ustawienia wydajności wentylatorów
| 33 (H) | 1. bieg, nawiew | 5-99% | Jeśli w 2002 bit 5 = 0 | Jeśli w 2003 bit 10 = 0 to na kolejnym biegu wartość musi być wyższa niż na poprzednim (oddzielnie dla nawiewu i wywiewu).
| 34 (H) | 1. bieg, wywiew
| 35 (H) | 2. bieg, wywiew
| 36 (H) | 2. bieg, nawiew
| 37 (H) | 3. bieg, wywiew
| 38 (H) | 3. bieg, nawiew
| 39 (H) | 4. bieg, wywiew
| 40 (H) | 4. bieg, nawiew
Menu 2.1.1.1 |  | 1. Tablica wydajności |  | Jeśli w 2002 bit 5 = 1
| 33 (H) | 1. bieg, nawiew | 5-99% |  | Jeśli w 2003 bit 10 = 0 to na kolejnym biegu wartość musi być wyższa niż na poprzednim (oddzielnie dla nawiewu i wywiewu).
| 34 (H) | 1. bieg, wywiew
| 35 (H) | 2. bieg, wywiew
| 36 (H) | 2. bieg, nawiew
| 37 (H) | 3. bieg, wywiew
| 38 (H) | 3. bieg, nawiew
| 39 (H) | 4. bieg, wywiew
| 40 (H) | 4. bieg, nawiew
Menu 2.1.1.2 |  | 2. Tablica wydajności |  | Jeśli w 2002 bit 5 = 1
| 41 (H) | 1. bieg, nawiew | 5-99% |  | Jeśli w 2003 bit 10 = 0 to na kolejnym biegu wartość musi być wyższa niż na poprzednim (oddzielnie dla nawiewu i wywiewu).
| 42 (H) | 1. bieg, wywiew
| 43 (H) | 2. bieg, wywiew
| 44 (H) | 2. bieg, nawiew
| 45 (H) | 3. bieg, wywiew
| 46 (H) | 3. bieg, nawiew
| 47 (H) | 4. bieg, wywiew
| 48 (H) | 4. bieg, nawiew
Menu 2.1.2 |  | Współpraca z czujnikami |  | Jeśli w 2002 bit 0 = 1 lub bit 1 = 1 lub bit 2 = 1
| 1013 (H) | Maksymalne stężenie CO2 | 200-2000ppm | Jeśli w 2002 bit 0 = 1
| 1014 (H) | Maksymalna wilgotność | 1-100% | Jeśli w 2002 bit 1 = 1
| 22 (H) | Maksymalny poziom LZO | 100-500 | Jeśli w 2002 bit 2 = 1
Menu 2.2 |  | Ustawienia regulacji przepływu |  | Jeśli w 2002 bit 3 = 1 i bit 4 = 0
Menu 2.2.1 |  | Tryb pracy
| 61 (H) | Regulacja przepływu | 0 – wyłączona, 1 – załączona
Menu 2.2.2 |  | Tablica przepływów
| 49 (H) | 1. bieg, nawiew | 5-99% |  | Jeśli w 2003 bit 10 = 0 to na kolejnym biegu wartość musi być wyższa niż na poprzednim (oddzielnie dla nawiewu i wywiewu).
| 50 (H) | 1. bieg, wywiew
| 51 (H) | 2. bieg, wywiew
| 52 (H) | 2. bieg, nawiew
| 53 (H) | 3. bieg, wywiew
| 54 (H) | 3. bieg, nawiew
| 55 (H) | 4. bieg, wywiew
| 56 (H) | 4. bieg, nawiew
Menu 2.3 |  | Ustawienia regulacji ciśnienia |  | Jeśli w 2002 bit 4 = 1
Menu 2.3.1 |  | Tryb pracy
| 61 (H) | Recyrkulacja wydajności wentylacji | 0 – wyłączona, 1 – regulacja przepływu, 2 – regulacja ciśnienia
Menu 2.3.2 |  | Tablica przepływów
| 49 (H) | 1. bieg, nawiew | 5-99% |  | Jeśli w 2003 bit 10 = 0 to na kolejnym biegu wartość musi być wyższa niż na poprzednim (oddzielnie dla nawiewu i wywiewu).
| 50 (H) | 1. bieg, wywiew
| 51 (H) | 2. bieg, wywiew
| 52 (H) | 2. bieg, nawiew
| 53 (H) | 3. bieg, wywiew
| 54 (H) | 3. bieg, nawiew
| 55 (H) | 4. bieg, wywiew
| 56 (H) | 4. bieg, nawiew
Menu 2.3.3 |  | Tablica ciśnień
| 57 (H) | 1. bieg | 1-99% |  | Na kolejnym biegu wartość musi być wyższa niż na poprzednim.
| 58 (H) | 2. bieg
| 59 (H) | 3. bieg
| 60 (H) | 4. bieg
Menu 2.4 |  | Ustawienia Bypassu |  | Jeśli w 2002 bit 7 = 1
| 1200 (H) | Tryb pracy | 0 – wyłączony, 1 – załączony, 2 – automatyczny
| 73 (H) | Temperatura przełączania | 15-30ºC | Jeśli w 2003 bit 15 = 1
Menu 2.5 |  | Ustawienia free coolingu |  | Jeśli w 2003 bit 8 = 1
| 19 (C) | Tryb pracy | 0 – wyłączony, 1 – załączony
| 62 (H) | Godzina załączenia od | 18-24
| 63 (H) | Godzina wyłączenia | 4 – 10
Menu 2.6 |  | Ustawienia GWC |  | Jeśli w 2002 bit 9 = 1
| 1202 (H) | Tryb pracy | 0 – wyłączony, 1 – załączony, 2 – automatyczny wg temp. zewnętrznej | 0 – 2 jeśli w 2003 bit 14 = 0 0 – 1 jeśli w 2003 bit 14 = 1
| 74 (H) | Maks. temp. zewn. dla grzania (GWC pracuje pon. tej temp.) | 0-25ºC | Jeśli w 2003 bit 15 = 1 | Tmin – Tmax >= 5
| 75 (H) | Min. temp. zewn. dla chłodzenia (GWC pracuje pow. tej temp.) | 5-30ºC
Menu 2.7 |  | Ustawienia recyrkulacji |  | Jeśli w 2002 bit 15 = 1
| 21 (C) | Tryb pracy | 0 – wyłączona, 1 – załączona
Menu 2.8 |  | Ustawienia Clean R |  | Jeśli w 2003 bit 5 = 1 lub bit 6 = 1
Menu 2.8.1 |  | Tryb jonizacji
| 1215 (H) | Tryb jonizacji w dzień | 0 – stale załączona, 2 - zał. 30 min., wył. 15 min., 1 – zał. 15 min., wył. 30 min., 3 – stale wyłączona.
| 1216 (H) | Tryb jonizacji w nocy | 0 – stale załączona, 2 - zał. 30 min., wył. 15 min., 1 – zał. 15 min., wył. 30 min., 3 – stale wyłączona.
Menu 2.8.2 |  | Zadane stężenia PM10 |  | Jeśli w 2003 bit 5 = 1
| 1217 (H) | Filtracja normalna | 6-60μg/m3
| 1218 (H) | Filtracja silna | 2-5μg/m3
Menu 2.9 |  | Ustawienia tarczy antysmogowej |  | Jeśli w 2003 bit 5 = 1 i bit 15 = 1
| 23 (C) | Aktywacja funkcji | 1 – Funkcja aktywna, 0 – Funkcja nieaktywna.
| 72 (H) | Poziom ochrony | 0 - Ochrona niska (domy szczelne), 1 - Ochrona średnia (domy szczelne), 2 - Ochrona wysoka (domy nieszczelne). | Jeśli w 2003 bit 15 = 1
Menu 2.10 |  | Ustawienia rozmrażania |  | Jeśli w 2003 bit 9 = 1
| 22 (C) | Tryb pracy | 0 - ekonomiczny, 1 – komfortowy.

## Powiadomienia
Rejestr | bit | Opis
Informacje
2020 (I) | 0 | Elektrofiltr pracuje w trybie manual.
| 1 | Należy ustawić datę i czas.
| 2 | Wkrótce konieczna będzie wymiana filtrów.
| 3 | Funkcja "okap" jest aktywna.
| 4 | Komunikat "Sugerowana jest wymiana filtrów".
| 5 | Funkcja "pusty dom" jest aktywna.
| 6 | Sugerowana jest zmiana pory roku (sezonu).
| 7 | Wydajność wymuszona przez funkcję ANTYSMOG.
| 8 | Brak komunikacji z urządzeniem CleanR
| 9 | Studzenie sprężarki pompy ciepła
| 10 | Studzenie pompy ciepła
| 11 | Wydajność wentylacji wymuszona przez pompę ciepła
| 12 | Za niska temperatura dla pracy pompy ciepła
| 13 | Wyłączenie nocne pompy ciepła
14
| 15 | Funkcja "kominek" jest aktywna.
Alarmy 1
2021 (I) | 0 | 05 – Zbyt długi czas rozmrażania wymiennika.
| 1 | 06 – Awaryjne załączenie rozmrażania (zbyt niska temperatura wymiennika).
| 2 | 07 – Brak wzrostu temperatury czujnika rozmrożeniowego podczas rozmrażania.
| 3 | 08 – Zbyt niska temperatura czujnika rozmrożeniowego przy wyłączonym wentylatorze nawiewu.
| 4 | 23 – Awaria sterowania nagrzewnicy wstępnej
| 5 | 25 – Awaria wentylatorów
| 6 | 26 – Alarm P. POŻ.
| 7 | 29 – Awaria presostatu filtra GWC.
| 8 | 20 – Awaria presostatu filtra nawiewu.
| 9 | 21 – Awaria presostatu filtra wywiewu.
| 10 | 01 – Awaryjne rozmrażanie nagrzewnicy wodnej 1.
| 11 | 02 – Awaryjne rozmrażanie nagrzewnicy wodnej 2.
| 12 | 27 – Awaria nagrzewnicy/chłodnicy 1.
| 13 | 28 – Awaria nagrzewnicy/chłodnicy 2.
| 14 | 09 – Awaryjny STOP 1.
| 15 | 10 – Awaryjny STOP 2.
Alarmy 2
2022 (I) | 0 | 11 – Awaryjny STOP 3.
| 1 | 12 – Awaryjny STOP 4.
| 2 | 13 – Awaryjny STOP 5.
| 3 | 14 – Awaryjny STOP 6.
| 4 | Za niskie ciśnienie gazu w pompie ciepła
| 5 | Alarm pompy ciepła nr 1.
| 6 | 17 – Brak przepływu na nawiewie.
| 7 | 18 – Brak przepływu na wywiewie.
| 8 | Brak komunikacji z modułem 1.
| 9 | Sprawdź komunikat na wyświetlaczu urządzenia CleanR
| 10 | Konieczna wymiana filtru GWC.
| 11 | Awaria czujnika.
12
| 13 | Konieczna natychmiastowa wymiana filtrów.
| 14 | Konieczna wymiana filtru nawiewu.
| 15 | Konieczna wymiana filtru wywiewu.
Alarmy 3
2023 (I) | 0 | 22 – Zamarznięty wymiennik ciepła.
| 1 | Wkrótce nastąpi blokada centrali (DEMO).
2
| 3 | 09 – Alarm temperatury w kanale A0.
| 4 | 10 – Alarm temperatury w kanale A1.
| 5 | 12 – Alarm temperatury w kanale A3.
| 6 | 13 – Alarm temperatury w kanale A4.
| 7 | 14 – Alarm temperatury w kanale A5
8
9
10
11
| 12 | 15 – Alarm temperatury w kanale A6.
| 13 | 11 – Alarm temperatury w kanale A2.
| 14 | 16 – Alarm temperatury w kanale A7.
15
Objaśnienie: Alarmy to sytuacje których wystąpienie powinno być zasygnalizowane i zapamiętane. Informacje to sytuacje których wystąpienie powinno być zasygnalizowane ale nie wymagają one zapamiętania.